## EDPD PTMVLV Funcional Fairu (2) (hidden)
Modo de falha | Failure Mode | Causa de 1-º nível | 1st Level Cause | Causa de 2º nível | 2nd Level Cause | Causa de 3º nível | 3rd Level Cause
Anomalia de regulação de tensão | Voltage regulation anomaly | Defeito no comando | Defeito no comando | Falha mecânica | Falha mecânica | Corrosão | Corrosão
[6 empty] | Defeito de fabrico | Defeito de fabrico
[6 empty] | Defeito de montagem | Defeito de montagem
[6 empty] | Degração materiais (não devida corrosão) | Degração materiais (não devida corrosão)
[6 empty] | Desconhecida | Desconhecida
[6 empty] | Execução da manutenção inadequada | Execução da manutenção inadequada
[6 empty] | Plano de manutenção inadequado | Plano de manutenção inadequado
|  | Defeito no comutador | Defeito no comutador | Desgaste de contactos | Desgaste de contactos | Defeito de fabrico | Defeito de fabrico
[6 empty] | Defeito de montagem | Defeito de montagem
[6 empty] | Desconhecida | Desconhecida
[6 empty] | Execução da manutenção inadequada | Execução da manutenção inadequada
[6 empty] | Plano de manutenção inadequado | Plano de manutenção inadequado
Defeito interno | Internal Fault | Defeito nos suportes/bases | Defeito nos suportes/bases | Ações internas | Ações internas | Defeito de montagem | Defeito de montagem
[6 empty] | Desconhecida | Desconhecida
[6 empty] | Execução da manutenção inadequada | Execução da manutenção inadequada
[6 empty] | Plano de manutenção inadequado | Plano de manutenção inadequado
|  |  |  | Corrosão | Corrosão | Defeito de especificação | Defeito de especificação
[6 empty] | Defeito de fabrico | Defeito de fabrico
[6 empty] | Desconhecida | Desconhecida
[6 empty] | Final do tempo de vida útil | Final do tempo de vida útil
[6 empty] | Plano de manutenção inadequado | Plano de manutenção inadequado
|  |  |  | Defeito de fabrico | Defeito de fabrico | Defeito de fabrico | Defeito de fabrico
[6 empty] | Desconhecida | Desconhecida
|  |  |  | Defeito de montagem | Defeito de montagem | Defeito de montagem | Defeito de montagem
[6 empty] | Desconhecida | Desconhecida
|  |  |  | Degradação de materiais | Degradação de materiais | Corrosão | Corrosão
[6 empty] | Desconhecida | Desconhecida
|  | Perda das propriedades isolantes do óleo | Perda das propriedades isolantes do óleo | Excss imp.óleo(hmid,b.gas,impur líq/sól) | Excss imp.óleo(hmid,b.gas,impur líq/sól) | Desconhecida | Desconhecida
[6 empty] | Execução da manutenção inadequada | Execução da manutenção inadequada
[6 empty] | Perda de estanquicidade do transformador | Perda de estanquicidade do transformador
[6 empty] | Plano de manutenção inadequado | Plano de manutenção inadequado
|  | Perda das propriedades isolantes papel | Perda das propriedades isolantes papel | Envelhecimento acelerado do papel | Envelhecimento acelerado do papel | Defeito de fabrico | Defeito de fabrico
[6 empty] | Desconhecida | Desconhecida
[6 empty] | Utilização acima das características | Utilização acima das características
|  |  |  | Óleo de má qualidade | Óleo de má qualidade | Defeito de fabrico | Defeito de fabrico
[6 empty] | Desconhecida | Desconhecida
|  | Perda integ.enrolam/núcleo(Esf.eletrodi) | Perda integ.enrolam/núcleo(Esf.eletrodi) | Eliminação inadequada defeitos na rede | Eliminação inadequada defeitos na rede | Desconhecida | Desconhecida
[6 empty] | Falta de Selectividade | Falta de Selectividade
Perda de estanquicidade | Loss of tightness | Fuga de dielétrico | Fuga de dielétrico | Ações de terceiros | Ações de terceiros | Desconhecida | Desconhecida
[6 empty] | Malfeitoria/Vandalismo | Malfeitoria/Vandalismo
[6 empty] | Vandalismo | Vandalismo
|  |  |  | Ações internas | Ações internas | Defeito de montagem | Defeito de montagem
[6 empty] | Desconhecida | Desconhecida
|  |  |  | Defeito de fabrico | Defeito de fabrico | Defeito de fabrico | Defeito de fabrico
[6 empty] | Desconhecida | Desconhecida
|  |  |  | Degradação de materiais | Degradação de materiais | Corrosão | Corrosão
[6 empty] | Degração materiais (não devida corrosão) | Degração materiais (não devida corrosão)
[6 empty] | Desconhecida | Desconhecida
[6 empty] | Final do tempo de vida útil | Final do tempo de vida útil
Ruptura de isolamento externo | Ruptura de isolamento externo | Contornamento | Contornamento | Ações internas | Ações internas | Defeito de montagem | Defeito de montagem
[6 empty] | Desconhecida | Desconhecida
[6 empty] | Execução da manutenção inadequada | Execução da manutenção inadequada
[6 empty] | Plano de manutenção inadequado | Plano de manutenção inadequado
|  |  |  | Animais não aves | Animais não aves | Animais não aves | Animais não aves
[6 empty] | Defeito de montagem | Defeito de montagem
[6 empty] | Desconhecida | Desconhecida
|  |  |  | Avifauna | Avifauna | Aves Grande Porte | Aves Grande Porte
[6 empty] | Aves Pequeno Porte | Aves Pequeno Porte
[6 empty] | Cegonhas | Cegonhas
[6 empty] | Desconhecida | Desconhecida
[6 empty] | Tentativa de nidificação | Tentativa de nidificação
|  |  |  | Contacto/aproximação com objectos | Contacto/aproximação com objectos | Abate de Árvores - Trabalho PSE | Abate de Árvores - Trabalho PSE
[6 empty] | Abate de árvores por terceiros | Abate de árvores por terceiros
[6 empty] | Acidente com pessoas (terceiros) | Acidente com pessoas (terceiros)
[6 empty] | Acidentes aéreos | Acidentes aéreos
[6 empty] | Contacto com Grua | Contacto com Grua
[6 empty] | Desabamento de muros/Outras construções | Desabamento de muros/Outras construções
[6 empty] | Desconhecida | Desconhecida
[6 empty] | Existência de construções | Existência de construções
[6 empty] | Existência de outras infraestrupturas | Existência de outras infraestrupturas
[6 empty] | Furto | Furto
[6 empty] | Intervenções no subsolo | Intervenções no subsolo
[6 empty] | Malfeitoria/Vandalismo | Malfeitoria/Vandalismo
[6 empty] | Manipulação do equipamento | Manipulação do equipamento
[6 empty] | Trabalhos EDP (Adm Direta) | Trabalhos EDP (Adm Direta)
[6 empty] | Trabalhos EDP (PSE) | Trabalhos EDP (PSE)
[6 empty] | Vandalismo | Vandalismo
[6 empty] | Veículos | Veículos
|  |  |  | Corpos estranhos na rede | Corpos estranhos na rede | Desconhecida | Desconhecida
[6 empty] | Vento de intensidade excepcional | Vento de intensidade excepcional
|  |  |  | Defeito de fabrico | Defeito de fabrico | Defeito de fabrico | Defeito de fabrico
[6 empty] | Desconhecida | Desconhecida
|  |  |  | Defeito de montagem | Defeito de montagem | Defeito de montagem | Defeito de montagem
[6 empty] | Desconhecida | Desconhecida
|  |  |  | Degradação de materiais | Degradação de materiais | Degração materiais (não devida corrosão) | Degração materiais (não devida corrosão)
[6 empty] | Desconhecida | Desconhecida
[6 empty] | Final do tempo de vida útil | Final do tempo de vida útil
|  |  |  | Degradação materiais(n devida corrosão) | Degradação materiais(n devida corrosão) | Defeito de especificação | Defeito de especificação
[6 empty] | Defeito de fabrico | Defeito de fabrico
[6 empty] | Desconhecida | Desconhecida
[6 empty] | Final do tempo de vida útil | Final do tempo de vida útil
[6 empty] | Plano de manutenção inadequado | Plano de manutenção inadequado
|  |  |  | Hastes de descarga mal ajustadas | Hastes de descarga mal ajustadas | Desconhecida | Desconhecida
[6 empty] | Sobretensão | Sobretensão
|  |  |  | Poluição | Poluição | Contaminação (incêndio) | Contaminação (incêndio)
[6 empty] | Desconhecida | Desconhecida
[6 empty] | Poluição (salina, industrial, ...) | Poluição (salina, industrial, ...)
|  |  |  | Sobretensão transitória | Sobretensão transitória | Avaria dos descarregadores sobretensões | Avaria dos descarregadores sobretensões
[6 empty] | Defeito de fabrico | Defeito de fabrico
[6 empty] | Defeito projeto/coordenação isolamento | Defeito projeto/coordenação isolamento
[6 empty] | Descarga atmosférica direta | Descarga atmosférica direta
[6 empty] | Desconhecida | Desconhecida
[6 empty] | Hastes de descarga mal ajustadas | Hastes de descarga mal ajustadas
[6 empty] | Terras elevadas ou interrompidas | Terras elevadas ou interrompidas
|  | Terras elevadas ou interrompidas | Terras elevadas ou interrompidas | Contornamento | Contornamento | Desconhecida | Desconhecida
[6 empty] | Sobretensão | Sobretensão
Sobreaquecimento | Sobreaquecimento | Fuga no circuito auxiliar de óleo | Fuga no circuito auxiliar de óleo | Ações de terceiros | Ações de terceiros | Desconhecida | Desconhecida
[6 empty] | Malfeitoria/Vandalismo | Malfeitoria/Vandalismo
[6 empty] | Vandalismo | Vandalismo
|  |  |  | Corrosão | Corrosão | Defeito de especificação | Defeito de especificação
[6 empty] | Defeito de fabrico | Defeito de fabrico
[6 empty] | Desconhecida | Desconhecida
[6 empty] | Final do tempo de vida útil | Final do tempo de vida útil
[6 empty] | Plano de manutenção inadequado | Plano de manutenção inadequado
|  |  |  | Degradação de materiais | Degradação de materiais | Corrosão | Corrosão
[6 empty] | Degração materiais (não devida corrosão) | Degração materiais (não devida corrosão)
[6 empty] | Desconhecida | Desconhecida
[6 empty] | Final do tempo de vida útil | Final do tempo de vida útil
|  |  |  | Degradação materiais(n devida corrosão) | Degradação materiais(n devida corrosão) | Defeito de especificação | Defeito de especificação
[6 empty] | Defeito de fabrico | Defeito de fabrico
[6 empty] | Desconhecida | Desconhecida
[6 empty] | Final do tempo de vida útil | Final do tempo de vida útil
[6 empty] | Plano de manutenção inadequado | Plano de manutenção inadequado
|  | Perda integridade isolam.(Esfor.térmico) | Perda integridade isolam.(Esfor.térmico) | Eliminação inadequada defeitos na rede | Eliminação inadequada defeitos na rede | Atuação inadequada de proteções | Atuação inadequada de proteções
[6 empty] | Desconhecida | Desconhecida
[6 empty] | Não abertura de disjuntores | Não abertura de disjuntores
[6 empty] | Sobretensão | Sobretensão

## Verionupd
Note
20151016 | Update casue "Fault in customer site", new subcause " Emergency disconnection for electrician" | Susanne
20160218 | Updated cause and action by contractor | Susanne
20160308 | Update text for information for ongoing outages "Pågående avbrott - Text på EDW/Text CC" | Susanne
20160314 | Update text for EDW/Text CC, "olycka" changed to "trafikolycka" | Susanne
20180626 | Copy of this version now part of ADMS uppgrade 3.8, contact Susanne if changes is added here | Susanne

## Cause, Subcause, Action
Cause |  | Subcause (ADMS, Eng) |  |  | Action (remove "by contractor")
Röd text - identifierad som saknad, överstruken ska tas bort
Cause (ADMS, Eng) | Orsakskategori | Subcause (ADMS, Eng) | Förklaring | Orsak | Action (ADMS, Eng) | Utförd åtgärd | Pågående avbrott - Text på EDW/Text CC | Arkiverat avbrott - Text på EDW/Text CC | Cause (Succel) | Code (Succel) | Skadad komponent (Sv)
Cablefault | Kabelfel | - | Alla typer av kabelfel registreras med orsak "Kabelfel" utom avgrävda kablar vilka registreras som "Åverkan". | - | Repair of damage component | Reparation av skadad komponent | Strömavbrottet beror på ett kabelfel. Felavhjälpning pågår. | Strömavbrottet berodde på ett kabelfel. | M4 | cause_cable | Anl. ej skadad
|  | Poor installation |  | Bristfällig förläggning | Replacement of damage component | Utbyte av skadad komponent | Strömavbrottet beror på ett kabelfel. Felavhjälpning pågår. | Strömavbrottet berodde på ett kabelfel. |  |  | Anslutningsklämma
|  | Fault in joint |  | Fel i kabelskarv | Switching in the network | Omkoppling i nätet | Strömavbrottet beror på ett kabelfel. Felavhjälpning pågår. | Strömavbrottet berodde på ett kabelfel. |  |  | Brytare
|  | Ground frost |  | Tjäle | Temporary cable connected | Provisorisk kabel inkopplad | Strömavbrottet beror på ett kabelfel. Felavhjälpning pågår. | Strömavbrottet berodde på ett kabelfel. |  |  | Frånskiljare
|  | Treeing |  | Treeing |  |  | Strömavbrottet beror på ett kabelfel. Felavhjälpning pågår. | Strömavbrottet berodde på ett kabelfel. |  |  | Fångarm
|  | Worn out |  | Uttjänt |  |  | Strömavbrottet beror på ett kabelfel. Felavhjälpning pågår. | Strömavbrottet berodde på ett kabelfel. |  |  | Isolator komposit
Isolator krok
Tree on line | Träd på ledning | Wind | Träd eller grenar vid sidan av en ledning som har orsakat avbrott | Vind | Clearence of small tree/branch | Borttagning av mindre träd/gren | Strömavbrottet orsakas av träd på ledningen. Felavhjälpning pågår. | Strömavbrottet orsakades av träd på ledningen. | T2,T6,T3,56,61,T5,T4,86,VX | cause_tree_on_power_line | Isolator porslin
|  | Snow |  | Snö | Clearence of large tree | Borttagning av större träd | Strömavbrottet orsakas av träd på ledningen. Felavhjälpning pågår. | Strömavbrottet orsakades av träd på ledningen. |  |  | Kabel
|  | Beaver |  | Bäver | Clearence of several large trees | Bortagning av flera större träd | Strömavbrottet orsakas av bäver som fällt träd på ledning. Felavhjälpning pågår. | Strömavbrottet orsakades av bäver som fällt träd på ledning. | D2 | cause_animal_beaver | Kabelskarv
|  | Bad clearence |  | Bristfällig röjning |  |  | Strömavbrottet orsakas av träd på ledningen. Felavhjälpning pågår. | Strömavbrottet orsakades av träd på ledningen. |  |  | Kabelskåp
|  | - |  | - |  |  | Strömavbrottet orsakas av träd på ledningen. Felavhjälpning pågår. | Strömavbrottet orsakades av träd på ledningen. |  |  | Linbrott
Lindningskopplare
Vegetation | Vegetation | Vegetation in station | Någon form av vegetation i en station eller under en ledning som har orsakat avbrott | Vegetation i station | Clearence | Röjning | Strömavbrottet orsakas av träd på ledningen. Felavhjälpning pågår. | Strömavbrottet orsakades av träd på ledningen. |  |  | Mätare
|  | Sly in line corridor |  | Sly i ledningsgata |  |  | Strömavbrottet orsakas av träd på ledningen. Felavhjälpning pågår. | Strömavbrottet orsakades av träd på ledningen. |  |  | Nätstation
Oljebox
Slack
Overload | Överlast | Cold weather | Det har konstarerats att en säkring gick eller en linje löste pga överlast | Kyla | Only replacement of fuse | Enbart byte av säkring | Strömavbrottet orsakas av överlast på elnätet. Felavhjälpning pågår. | Strömavbrottet orsakades av överlast på elnätet. | 71,ÖL | cause_overload | Stag
|  | Abnormal operation |  | Onormalt driftläge | Fuse + Switching in the network | Säkringsbyte + omkoppling i nätet | Strömavbrottet orsakas av överlast på elnätet. Felavhjälpning pågår. | Strömavbrottet orsakades av överlast på elnätet. |  |  | Stolpe
|  | Cold load pick up |  | Återvändande last | Fuse + Asked customer to reduce load | Säkringsbyte + bad kund att minska belastning | Strömavbrottet orsakas av överlast på elnätet. Felavhjälpning pågår. | Strömavbrottet orsakades av överlast på elnätet. |  |  | Säkringsapparat
|  | Increased load |  | Belastningsökning | Temporary larger fuse | Tillfälling uppsäkring | Strömavbrottet orsakas av överlast på elnätet. Felavhjälpning pågår. | Strömavbrottet orsakades av överlast på elnätet. |  |  | Transformator
[5 empty] | Adjustment of protective relay | Justering av reläinställning |  |  |  |  | Ventilavledare
[5 empty] | Switching in the network | Omkoppling i nätet |  |  |  |  | Ändavslut
Damage | Åverkan | Traffic | Någon har gjort åverkan på vår anläggning som orsakat avbrott. Lägg information om händelsen i Bosse ärendet och skapa AO för debitering åverkan. | Trafik | Repair of damage component | Reparation av skadad komponent | Strömavbrottet orsakas av en trafikolycka. Felavhjälpning pågår. | Strömavbrottet orsakades av en trafikolycka. | 64,26,24,Å2,63,45 | cause_accident
|  | Digging |  | Grävning | Replacement of damage component | Utbyte av skadad komponent | Strömavbrottet beror på en avgrävd kabel. Felavhjälpning pågår. | Strömavbrottet berodde på en avgrävd kabel. | 21,Å3 | cause_digging
|  | Tamper |  | Skadegörelse | Clearence of tree | Borttagning av träd | Strömavbrottet beror på åverkan på en anläggning. Felavhjälpning pågår. | Strömavbrottet berodde på åverkan på en anläggning. | 25,Å4,65 | cause_tamper
|  | Tree clearence |  | Trädfällning |  |  | Strömavbrottet beror på att ett träd fällts på en ledning. Felavhjälpning pågår. | Strömavbrottet berodde på att ett träd fällts på en ledning. | 62,Å1,22 | cause_tree_felling
Unknown | Okänt | - | Det går inte att säga vad som troligen orsakat avbrottet. Med Lyckad provinkoppling menas automatisk återinkoppling eller provinkoppling av operatör. | - | Switched on again, and it was OK | Lyckad provinkoppling | Orsaken till strömavbrottet är okänd. Felsökning pågår. | Orsaken till strömavbrottet är okänd. | 91,OK,01,O1,02,O2 | cause_unknown cause_fuse
[5 empty] | Sectioning but nothing found | Sektionerat men orsak ej hittad
[5 empty] | Only replacement of fuse | Enbart byte av säkring
[5 empty] | Fuse + insulationtest of cable | Säkringsbyte + meggat kabel
Weather | Väder | Lightning | Avbrottet är väderrelaterat. Har vädret gjort att ett träd kommit på ledningen skall detta dock registreras som "Träd på ledning". | Åska | Repair of damage component | Reparation av skadad komponent | Strömavbrottet beror på åska. Felavhjälpning pågår. | Strömavbrottet berodde på åska | R1,51,V1 | cause_thunder
|  | Wind (not tree) |  | Vind (ej träd) | Replacement of damage component | Utbyte av skadad komponent | Strömavbrottet orsakas av blåsten. Felavhjälpning pågår. | Strömavbrottet orsakades av blåsten. | T1,16,52,V3 | cause_wind
|  | Snow release |  | Snösläpp | Switched on again, and it was OK | Lyckad provinkoppling | Strömavbrottet orsakas av snö som tyngt ned ledningen. Felavhjälpning pågår. | Strömavbrottet orsakades av snö som tyngt ned ledningen. | V2,54 | cause_snow
|  | Flooding |  | Översvämning | Drainage of water | Dränerat bort vatten | Strömavbrottet orsakas av översvämning. Felavhjälpning pågår. | Strömavbrottet orsakades av översvämning.
|  | Ice load |  | Islast | Clearence of ice | Borttagning av is | Strömavbrottet orsakas av is på ledningen. Felavhjälpning pågår. | Strömavbrottet orsakades av is på ledningen. | 53, V4 | cause_ice
|  | Salt |  | Saltbeläggning | Clearence of salt | Borttagning av salt | Strömavbrottet orsakas av salt från havet. Felavhjälpning pågår. | Strömavbrottet orsakades av salt från havet. | V5 | cause_salt
Personal | Personal | Fault in switching order | Ellevios personal eller entreprenörer/underentreprenörer har orsakat avbrottet. Har av Ellevio anlitad röjningsfirma orsakat avbrottet registeras detta som Personal och Felmanöver. | Bristfällig driftorder | Switching in the network | Omkoppling i nätet | Strömavbrottet orsakas av fel i samband med planerat arbete. Felavhjälpning pågår. | Strömavbrottet orsakades av fel i samband med planerat arbete.
|  | Operating wrong device |  | Felmanöver | Switched on again, and it was OK | Lyckad provinkoppling | Strömavbrottet orsakas av fel i samband med planerat arbete. Felavhjälpning pågår. | Strömavbrottet orsakades av fel i samband med planerat arbete.
|  | Testing |  | Provning | Correct faulty intallation | Åtgärdat felaktig installation | Strömavbrottet orsakas av fel i samband med planerat arbete. Felavhjälpning pågår. | Strömavbrottet orsakades av fel i samband med planerat arbete.
|  | Faulty installation |  | Felaktig installation |  |  | Strömavbrottet orsakas av ett montagefel. Felavhjälpning pågår. | Strömavbrottet orsakades av ett montagefel. | 72,P2 | cause_mounting
|  | Faulty meterinstallation Maintainance clearence |  | Felaktig mätarinstallation Underhållsröjning |  |  | Strömavbrottet orsakas av fel i samband med planerat arbete. Felavhjälpning pågår. | Strömavbrottet orsakades av fel i samband med planerat arbete.
Faulty component | Felaktig komponent | Material fault | Någon komponent i anläggningen har orsakat avbrottet. | Materialfel | Repair of damage component | Reparation av skadad komponent | Strömavbrottet orsakas av fel i teknisk utrustning. Felavhjälpning pågår. | Strömavbrottet orsakades av fel i teknisk utrustning. | 32,31,M1,33,M2,93,55,M3,73,85,OS,35 | cause_technical cause_Amm1 cause_Amm2
|  | Worn out |  | Uttjänt | Replacement of damage component | Utbyte av skadad komponent | Strömavbrottet orsakas av fel i teknisk utrustning. Felavhjälpning pågår. | Strömavbrottet orsakades av fel i teknisk utrustning.
|  | Bad protection coordination |  | Oselektiv utlösning | Switched on again, and it was OK | Lyckad provinkoppling | Strömavbrottet orsakas av fel i teknisk utrustning. Felavhjälpning pågår. | Strömavbrottet orsakades av fel i teknisk utrustning.
|  | Bad maintenance |  | Bristande underhåll |  |  | Strömavbrottet orsakas av fel i teknisk utrustning. Felavhjälpning pågår. | Strömavbrottet orsakades av fel i teknisk utrustning.
|  | Corrosion |  | Korrosion |  |  | Strömavbrottet orsakas av fel i teknisk utrustning. Felavhjälpning pågår. | Strömavbrottet orsakades av fel i teknisk utrustning.
|  | Lashing has released |  | Najning har släppt |  |  | Strömavbrottet orsakas av fel i teknisk utrustning. Felavhjälpning pågår. | Strömavbrottet orsakades av fel i teknisk utrustning.
|  | Bad Connection |  | Glappkontakt |  |  | Strömavbrottet orsakas av fel i teknisk utrustning. Felavhjälpning pågår. | Strömavbrottet orsakades av fel i teknisk utrustning.
|  | Protection device |  | Fel i kontrollutrustning |  |  | Strömavbrottet orsakas av fel i teknisk utrustning. Felavhjälpning pågår. | Strömavbrottet orsakades av fel i teknisk utrustning.
Animal | Djur | Bird | Ett djur av något slag har orsakat avbrottet. Har en bäver fällt ett träd på ledningen registreras detta som "Träd på ledning" | Fågel | Repair of damage component | Reparation av skadad komponent | Strömavbrottet orsakas av en fågel. Felavhjälpning pågår. | Strömavbrottet orsakades av en fågel. | D1
|  | Rodent |  | Gnagare | Replacement of damage component | Utbyte av skadad komponent | Strömavbrottet orsakas av ett djur. Felavhjälpning pågår. | Strömavbrottet orsakades av ett djur. | 27,66,D3
|  | Other animal |  | Annat djur | Switched on again, and it was OK | Lyckad provinkoppling | Strömavbrottet orsakas av ett djur. Felavhjälpning pågår. | Strömavbrottet orsakades av ett djur. | 27,66,D3
[5 empty] | Cleaning | Rengöring
Planned work | Planerat arbete | Construction | Avbrottet beror på att man medvetet har brutit strömmen. | Byggnation | Switching in the network | Omkoppling i nätet | Strömavbrottet beror på ett planerat arbete. | Strömavbrottet berodde på ett planerat arbete. | P1,42,A2,A4,92,P3,43,A5,A3 | cause_planned_work
|  | Maintenance |  | Underhåll |  |  | Strömavbrottet beror på ett planerat arbete. | Strömavbrottet berodde på ett planerat arbete.
|  | Emergancy repair |  | Akut reparation |  |  | Strömavbrottet orsakas av ett akut arbete. | Strömavbrottet orsakades av ett akut arbete. | A6
|  | Lack of power (MFK) |  | Effektbrist (MFK) |  |  | Strömavbrottet orsakas av effektbrist i landet. | Strömavbrottet orsakades av effektbrist i landet.
Other | Annat | External network | Avbrottet beror på ett fel i överliggande nät som inte är Ellevios. | Externt nät | No action | Ingen åtgärd utförd | Strömavbrottet beror på ett fel i ett annat bolags nät. | Strömavbrottet berodde på ett fel i ett annat bolags nät. | R2 | cause_external_network
[5 empty] | Switching in the network | Omkoppling i nätet
Fel i kundanläggning (utanför Ellevios ansvar) ska "cancelleras" inte arkiveras. Ett fel i kundens anläggning som orsakat att vår säkring gått ska registeras som Felaktig komponent och Oselektiv utlösning.
Note on J11: 45 är borttagen
Note on J64: 45 är flyttad hit

## EDPD PTMVLV Funcional Fairures
Modo de falha | Failure Mode | Causa de 1-º nível | 1st Level Cause
Anomalia de regulação de tensão | Voltage regulation anomaly | Defeito no comando | Command defect
|  | Defeito no comutador | Tapchanger defect
Defeito interno | Internal Fault | Defeito nos suportes/bases | Support / base defect
|  | Perda das propriedades isolantes do óleo | Loss of oil insulating properties
|  | Perda das propriedades isolantes papel | Loss of paper insulating properties
|  | Perda integ.enrolam/núcleo(Esf.eletrodi) | Integral roll / core loss
Falha não identificada | Unknown Failure | Falha não identificada | Unknown Failure
Perda de estanquicidade | Loss of tightness | Fuga de dielétrico | Dielectric Breakout
Ruptura de isolamento externo | External insulation failure | Contornamento | Bypass
|  | Terras elevadas ou interrompidas | Elevated or interrupted lands
Sobreaquecimento | Overheating | Fuga no circuito auxiliar de óleo | Oil Auxiliary Circuit Leak
|  | Perda integridade isolam.(Esfor.térmico) | Loss of Integrity Isolation (Thermal)
|  | Terras elevadas ou interrompidas | Terras elevadas ou interrompidas
Sobreaquecimento | Sobreaquecimento | Fuga no circuito auxiliar de óleo | Fuga no circuito auxiliar de óleo
|  | Perda integridade isolam.(Esfor.térmico) | Perda integridade isolam.(Esfor.térmico)

## Falhas Potenciais (hidden)
Tipo de Falha | Modo de falha | Failure Mode | Causa de 1-º nível | Causa de 2º nível | Causa de 3º nível
Falhas Potenciais | Anomalia de regulação de tensão | Anomalia de regulação de tensão | Comando danificado/inoperacional | Degradação materiais(n devida corrosão) | Defeito de especificação
Defeito de fabrico
Desconhecida
Em análise
Final do tempo de vida útil
Plano de manutenção inadequado
|  |  |  | Falha mecânica | Corrosão
Defeito de fabrico
Defeito de montagem
Degração materiais (não devida corrosão)
Desconhecida
Em análise
Execução da manutenção inadequada
|  |  | Defeito no comando | Falha mecânica | Corrosão
Defeito de fabrico
Defeito de montagem
Degração materiais (não devida corrosão)
Desconhecida
Em análise
Execução da manutenção inadequada
|  |  | Defeito no comutador | Desgaste de contactos | Defeito de fabrico
Defeito de montagem
Desconhecida
Em análise
Execução da manutenção inadequada
Plano de manutenção inadequado
|  |  | Impossibilidade de comutação | Degradação materiais(n devida corrosão) | Defeito de especificação
Defeito de fabrico
Desconhecida
Em análise
Final do tempo de vida útil
Plano de manutenção inadequado
|  |  |  | Desgaste de contactos | Defeito de fabrico
Defeito de montagem
Desconhecida
Em análise
Execução da manutenção inadequada
Plano de manutenção inadequado
| Corrosão/danos na cuba | Corrosão/danos na cuba | Fuga de dielétrico | Ações de terceiros | Desconhecida
Em análise
Vandalismo
|  |  |  | Ações internas | Defeito de montagem
Desconhecida
Em análise
|  |  |  | Defeito de fabrico | Defeito de fabrico
Desconhecida
Em análise
|  |  |  | Degradação de materiais | Corrosão
Degração materiais (não devida corrosão)
Desconhecida
Em análise
Final do tempo de vida útil
| Defeito interno | Defeito interno | Análise quimica do óleo | Excss imp.óleo(hmid,b.gas,impur líq/sól) | Desconhecida
Em análise
Perda de estanquicidade do transformador
Plano de manutenção inadequado
|  |  | Danos visivéis nos suportes / bases | Ações internas | Desconhecida
Em análise
Execução da manutenção inadequada
|  |  |  | Corrosão | Defeito de especificação
Defeito de fabrico
Desconhecida
Em análise
Final do tempo de vida útil
Plano de manutenção inadequado
|  |  |  | Defeito de fabrico | Defeito de fabrico
Desconhecida
|  |  |  | Defeito de montagem | Defeito de montagem
Desconhecida
|  |  | Fuga de óleo | Eliminação inadequada defeitos na rede | Desconhecida
Falha de proteções/disjuntores
|  |  |  | Envelhecimento acelerado do papel | Defeito de fabrico
Desconhecida
Utilização acima das características
|  |  |  | Excss imp.óleo(hmid,b.gas,impur líq/sól) | Desconhecida
Perda de estanquicidade do transformador
Plano de manutenção inadequado
|  |  | Papel degradado | Envelhecimento acelerado do papel | Defeito de fabrico
Desconhecida
|  |  |  | Óleo de má qualidade | Defeito de fabrico
Desconhecida
|  |  | Suportes/Bases em mau estado | Ações internas | Defeito de montagem
Desconhecida
Em análise
Execução da manutenção inadequada
|  |  |  | Defeito de fabrico | Defeito de fabrico
Desconhecida
Em análise
|  |  |  | Degradação de materiais | Corrosão
Desconhecida
Em análise
|  |  |  | Em análise | Em análise
| Falha de proteções próprias | Falha de proteções próprias | Comandos danificados / desregulados | Em análise | Em análise
|  |  |  | Infiltração de água | Defeito de fabrico
Desconhecida
Em análise
|  |  |  | Regulação inadequada | Defeito de montagem
Desconhecida
Em análise
Execução da manutenção inadequada
|  |  | Falha controlo/ausência de alimentação | Ações internas | Defeito de montagem
Desconhecida
Em análise
|  |  |  | Animais não aves | Animais não aves
Desconhecida
Em análise
|  |  |  | Defeito de cablagem | Animais não aves
Defeito de fabrico
Defeito de montagem
Desconhecida
Em análise
Execução da manutenção inadequada
|  |  |  | Defeito de fabrico | Defeito de fabrico
Desconhecida
Em análise
|  |  |  | Em análise | Em análise
| Marcas de contornamento nas travessias | Marcas de contornamento nas travessias | Contornamentos | Ações internas | Defeito de montagem
Desconhecida
Em análise
Execução da manutenção inadequada
|  |  |  | Animais não aves | Animais não aves
Desconhecida
Em análise
|  |  |  | Avifauna | Aves Grande Porte
Aves Pequeno Porte
Cegonhas
Desconhecida
Em análise
Tentativa de nidificação
|  |  |  | Contacto/aproximação com objectos | Abate dentro da faixa
Abate fora da faixa
Ações de terceiros
Desconhecida
Em análise
Existência de construções
Existência de outras infraestruturas
Trabalhos EDP (PSE)
Vandalismo
|  |  |  | Corpos estranhos na rede | Desconhecida
Em análise
Vento de intensidade excepcional
|  |  |  | Defeito de fabrico | Defeito de fabrico
Desconhecida
Em análise
|  |  |  | Degradação de materiais | Degração materiais (não devida corrosão)
Desconhecida
Em análise
Final do tempo de vida útil
|  |  |  | Em análise | Em análise
|  |  |  | Poluição | Contaminação pós-incêndio
Desconhecida
Em análise
|  |  |  | Sobretensão transitória | Avaria dos descarregadores sobretensões
Defeito de fabrico
Defeito projeto/coordenação isolamento
Descarga atmosférica direta
Desconhecida
Em análise
Hastes de descarga mal ajustadas
Terras elevadas ou interrompidas
| Perda de estanquicidade | Perda de estanquicidade | Fuga de dielétrico | Ações de terceiros | Desconhecida
Em análise
Vandalismo
|  |  |  | Ações internas | Defeito de montagem
Desconhecida
Em análise
|  |  |  | Defeito de fabrico | Defeito de fabrico
Desconhecida
Em análise
|  |  |  | Degradação de materiais | Corrosão
Degração materiais (não devida corrosão)
Desconhecida
Em análise
Final do tempo de vida útil
|  |  |  | Em análise | Em análise
| Pontos quentes | Pontos quentes | Fuga no circuito auxiliar de óleo | Ações de terceiros | Desconhecida
Em análise
Vandalismo
|  |  |  | Degradação de materiais | Corrosão
Degração materiais (não devida corrosão)
Desconhecida
Em análise
Final do tempo de vida útil
|  |  | Perda integridade isolam.(Esfor.térmico) | Eliminação inadequada defeitos na rede | Atuação inadequada de proteções/fusíveis
Desconhecida
Em análise
Não abertura de disjuntores
| ruptura de isolamento externo | ruptura de isolamento externo | Isoladores lascados/fissurados | Ações de terceiros | Desconhecida
Em análise
Vandalismo
|  |  |  | Ações internas | Defeito de montagem
Desconhecida
Em análise
Execução da manutenção inadequada
Trabalhos EDP (Adm Direta)
|  |  |  | Animais não aves | Animais não aves
Defeito de montagem
Desconhecida
Em análise
|  |  |  | Avifauna | Avifauna
Desconhecida
Em análise
|  |  |  | Defeito de fabrico | Defeito de fabrico
Desconhecida
Em análise
|  |  |  | Degradação de materiais | Degração materiais (não devida corrosão)
Desconhecida
Em análise
|  |  |  | Poluição | Contaminação (incêndio)
Contaminação pós-incêndio
Desconhecida
Em análise
Poluição (salina, industrial, ...)
|  |  |  | Sobretensão transitória | Avaria dos descarregadores sobretensões
Defeito projeto/coordenação isolamento
Desconhecida
Em análise
Hastes de descarga mal ajustadas
|  |  |  | Tensão de exploração demasiado elevada | Desconhecida
Em análise
Formação inadequada de operadores
|  |  | Marcas de contornamento | Ações de terceiros | Desconhecida
Em análise
Vandalismo
|  |  |  | Ações internas | Defeito de montagem
Desconhecida
Em análise
Execução da manutenção inadequada
|  |  |  | Animais não aves | Animais não aves
Defeito de montagem
Desconhecida
Em análise
|  |  |  | Avifauna | Aves Grande Porte
Aves Pequeno Porte
Cegonhas
Desconhecida
Em análise
Tentativa de nidificação
|  |  |  | Contacto/aproximação com objectos | Abate dentro da faixa
Abate fora da faixa
Ações de terceiros
Desconhecida
Em análise
Existência de construções
Existência de outras infraestruturas
Trabalhos EDP (PSE)
Vandalismo
|  |  |  | Defeito de fabrico | Defeito de fabrico
Desconhecida
Em análise
|  |  |  | Defeito de montagem | Defeito de montagem
Desconhecida
Em análise
|  |  |  | Degradação de materiais | Corrosão
Degração materiais (não devida corrosão)
Desconhecida
Em análise
Final do tempo de vida útil
|  |  |  | Degradação materiais(n devida corrosão) | Defeito de especificação
Defeito de fabrico
Desconhecida
Em análise
Final do tempo de vida útil
Plano de manutenção inadequado
|  |  |  | Poluição | Contaminação (incêndio)
Contaminação pós-incêndio
Desconhecida
Em análise
Poluição (salina, industrial, ...)
|  |  |  | Sobretensão transitória | Avaria dos descarregadores sobretensões
Defeito de fabrico
Defeito projeto/coordenação isolamento
Descarga atmosférica direta
Desconhecida
Em análise
Terras elevadas ou interrompidas
|  |  |  | Tensão de exploração demasiado elevada | Desconhecida
Em análise
Formação inadequada de operadores
|  |  | Sujidade nos isoladores | Animais não aves | Animais não aves
Defeito de montagem
Desconhecida
Em análise
|  |  |  | Avifauna | Avifauna
Desconhecida
Em análise
|  |  |  | Em análise | Em análise
|  |  |  | Poluição | Contaminação (incêndio)
Contaminação pós-incêndio
Desconhecida
Em análise
Poluição (salina, industrial, ...)
| Sobreaquecimento | Sobreaquecimento | Fuga no circuito auxiliar de óleo | Ações de terceiros | Desconhecida
Em análise
Vandalismo
|  |  |  | Corrosão | Defeito de especificação
Defeito de fabrico
Desconhecida
Em análise
Final do tempo de vida útil
Plano de manutenção inadequado
|  |  |  | Degradação materiais(n devida corrosão) | Defeito de especificação
Defeito de fabrico
Desconhecida
Em análise
Final do tempo de vida útil
Plano de manutenção inadequado
|  |  | Pontos quentes em contactos/ligações | Corpos estranhos na rede | Corpos estranhos na rede
Desconhecida
Em análise
|  |  |  | Degradação materiais(n devida corrosão) | Defeito de especificação
Defeito de fabrico
Desconhecida
Em análise
Final do tempo de vida útil
Plano de manutenção inadequado
|  |  |  | Eliminação inadequada defeitos na rede | Atuação inadequada de proteções/fusíveis
Desconhecida
Em análise
Não abertura de disjuntores

## Damage Component
Damage Component
Damage (Eng) | Skadad komponent (Sv)
Site not damaged | Anl. ej skadad
Connection clamp | Anslutningsklämma
Breaker | Brytare
Disconnector | Frånskiljare
Seize arm | Fångarm
Insulator composite | Isolator komposit
Insulator hook | Isolator krok
Insulator porslin | Isolator porslin
Cable | Kabel
Cable joint | Kabelskarv
Cable cabinett | Kabelskåp
Broken Over tree line | Linbrott
Tap changer | Lindningskopplare
Meter | Mätare
Secondary Substation | Nätstation
Oilbox | Oljebox
Jumper | Slack
Strut | Stag
Pole | Stolpe
Fuse device | Säkringsapparat
Transformer | Transformator
Surge resistor | Ventilavledare
Boot | Ändavslut